Pos.:…….

Straßenkappe aus Kunststoff gemäß DIN 4057, Oberteil mit

verzahntem Rand (SERIUS- Bezeichnung 4057 VGrip)

DVGW- zertifiziert.

Wartungsfreie höhenverstellbare Ausführung für den

Einbau von Anbohrarmaturen, Wasser.

Abmessungen und Deckelgewicht nach DIN 4057,

zweiteiliges Gehäuse aus Glasfaserarmiertem Kunststoff.

Der Kunststoff muss Öl- und Streusalzfest sein.

Alle Teile müssen recyclingfähig sein.

In eingebautem Zustand müssen 200 kN Druck Belastung

von der Straßenkappe aufgenommen werden.

Kraftschlüssige vertikale Verbindung zur Asphaltschicht durch

Eine Verzahnung an der Unterseite des Auflagerandes des

Verstellteiles.

Der Deckelsitz muß so ausgelegt sein, dass ein vorzeitger Abriss

und ein vorzeitiges Absinken des Deckels nicht möglich ist.

Der Einbau der Kappe sollte ohne zusätzliches Unterspopfen möglich sein.

Temperaturbeständig bis 245°C.

Um eine dauerhafte Verstellmöglichkeit während der Bauphase

zu  gewährleisten, ist durch eine entsprechende Abdichtung,

dass Endringen von Verunreinigungen zwischen Grundkörper

und Verstellteil zu verhindern.

Eine Neigungseinstellung von 4° zwischen Grundkörper und

Verstellteil, bei ca. 50% des Auszuges, zur Niveauanpassung,

muss möglich sein.

Das Verstellteil muss ohne Hilfsmittel in jeder sinnvollen

Position fixierbar sein.

Deckel aus Gusseisen EN- JL 1030 (GG- 20),

nachhaltig korrosionsgeschützt.

Deckelverschraubung aus X5CrNi 1810-  Stahl,

Steg aus Cr- Stahl mit mind. 13% Chromanteil.

Herstellerqualität wie Serius oder gleichwertig.

Stück………

€/Stück………..									€/Gesamt……………..

Pos.:…….

Tragplatte aus Kunststoff für Straßenkappe

DIN 4057, verstellbar.

Tragplatten passend vom Hersteller der Straßenkappe.

Stück………

€/Stück…………..								€/Gesamt…………….